遵义市第一人民医院

-

两院区防雷装置定期检测服务采购需求

一、项目概况

为落实防雷安全法定要求，保障我院两院区建筑物、医疗设备、电气与信息系统安全稳定运行，拟公开遴选一家具备合法资质的第三方机构，对全院房屋建（构）筑物及相关设备开展定期防雷安全检测服务。

二、服务范围与检测内容

（一）检测范围

全院（凤凰院区和桃溪院区）所有建（构）筑物：门诊楼、急诊楼、住院楼、医技楼、办公楼、配电室、发电机房、消防控制室、信息机房、液氧站、高压氧舱、锅炉房、污水处理站、电梯机房、屋顶设备及附属用房等；

重点设备与系统：手术室、ICU、放射影像、放疗、检验、锅炉等大型医疗设备，弱电与信息系统、SPD电涌保护器、等电位连接系统、接地系统。

（二）检测内容

1．外部防雷：接闪器、引下线、接地装置、金属构件与管道接地导通性

2．内部防雷：等电位联结、SPD性能、屏蔽与接地、防静电接地

3．医疗特殊区域：按医疗电气安全与电磁兼容要求专项检测

4．隐患排查：出具整改建议与技术咨询

三、服务周期与频次

服务期限：3年，合同一年一签

常规区域：每年检测1次

易燃易爆／高危场所（液氧站、高压氧舱、锅炉房）：每半年检测1次

检测时间：避开诊疗高峰，服从医院安全与施工安排

四、资质要求（实质性条款）

1．独立法人，营业执照合法有效，经营范围含防雷检测相关业务

2．持有省级及以上气象主管机构颁发的雷电防护装置检测资质（甲级，覆盖二类防雷建筑物），资质在有效期

3．防雷检测报告须由具备资质的检测机构加盖正式鲜章，印章清晰完整、信息齐全，且有相关负责人签字。

4．检测仪器经法定计量检定／校准且在有效期；项目负责人具中级及以上职称，检测人员持证上岗

5．近3年具有医院／医疗机构或二类防雷建筑检测业绩，无不良信用与重大违法记录

6．遵守医院安全、院感、保密管理规定

五、技术标准

GB 50057《建筑物防雷设计规范》

GB 50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB/T 21431《建筑物雷电防护装置检测技术规范》

YY 0505 医用电气设备安全及电磁兼容相关要求

国家及地方防雷减灾管理相关法规

六、交付成果

1．逐点检测原始记录

2．加盖公司鲜章的正式检测报告（纸质＋电子版）

3．防雷隐患清单与整改技术方案

4．年度防雷安全总结与台账

5．配合监管检查、验收与备案

七、报价与结算

报价包含：检测、人工、交通、仪器、报告、税费、售后等全部费用

按约定周期与节点验收合格后支付

新增／改扩建点位纳入同期检测，不再另行计费

八、报名与响应资料

1．营业执照、资质证书

2．法人授权书、身份证、人员职称与上岗证

3．近3年医院／同类防雷检测业绩（合同／报告）

4．信用查询截图、无违法记录承诺

5．服务方案、人员配置、仪器清单、报价文件