桃溪院区第二、第三住院大楼监控系统存储设备

招采要求

一、项目总则

（一）项目目的：为健全医院安全防范体系，规范监控系统管理，保障医患人员人身及财产安全，满足安防监控、事件追溯、合规监管、重点区域特殊存储及跨平台联网等要求，现开展本次监控存储设备采购工作。

（二）采购范围：综合安防管理平台、存储服务器、企业级存储硬盘、配套辅材，以及设备运输、安装、调试、培训、售后维保等全流程服务。

（三）建设规模：全院监控点位由现有950个、新增250个及冗余300个构成，总计1500个。需满足≥1500个摄像头全天24小时不间断存储90天，确保监控视频数据安全、稳定、可追溯，设备安装调试后稳定运行，实现监控视频的高效存储、便捷管理和快速检索。综合安防管理平台及系统软件不低于2500路监控授权通道、1000路门禁授权数据、1000路智能侦测报警数量，包含外网管理模块，停车场管理模块，门禁管理模块,且新增功能无需再单独购买功能模块。

二、投标人资质要求

（一）投标人须为独立法人，持有有效营业执照，具备监控设备生产或销售资质，所提供产品应符合国家及医疗行业安防、隐私保护相关规范要求。

（二）投标人须拥有专职技术团队，具备监控项目实施、调试及运维能力，并提供近3年内不少于3个监控存储项目案例（附合同复印件并加盖公章）。

（三）投标人近3年内无重大违法违规行为、重大质量事故及失信行为，未被列入“信用中国”失信被执行人名单、政府采购严重违法失信名单，须提供信用查询截图及书面承诺书。

（三）本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包；投标人须承诺所投产品为原厂全新正品，并提供原厂授权书及原厂售后服务承诺函。

三、核心技术参数要求

（一）综合安防管理平台

1.支持2500个点位及以上监控接入管理，具备平滑扩容能力，可实现多品牌摄像头的统一汇聚、预览、回放及云台控制。

2.支持标准网络协议，兼容医院现有不同品牌设备，达成跨品牌统一管理。

3.具备实时预览、回放、检索、备份及NTP统一校时功能。

4.支持公安网联网上传、电梯画面对接市场监管局平台，并配备标准联网模块。

5.供氧、供电、供气等重点区域预留标准API接口，可对接第三方监管平台。

6.平台运行稳定，具备日志管理、用户权限管理及数据安全防护功能，符合医疗隐私保护要求。

（二）存储服务器

1.支持1500个点位并发写入与读取，可实现7×24小时不间断稳定运行。

2.视频编码支持H.265/H.264标准，分辨率支持1080P及以上规格，确保视频画面清晰流畅。

3.支持差异化存储策略：存储时长为90天，精麻药品等特殊区域存储时长为180天。

4.具备磁盘检测、冗余保护、故障告警及数据掉电保护功能，支持视频数据的快速检索与回放。

（三）存储硬盘

1.采用企业级监控专用硬盘，单盘容量不低于8TB，总容量不低于1152TB,转速不低于7200转/分。

2.总容量需满足1500个点位差异化存储需求，满足≥1500个摄像头全天24小时不间断存储90天，具备高稳定性与高读写寿命，适配7×24小时连续工作模式。

四、项目实施与服务要求

（一）安装调试：中标后30天内完成设备到货、安装、调试及联网对接工作，施工期间不得影响医院正常诊疗秩序，完工后提交验收申请。

（二）培训服务：提供免费现场操作培训，培训内容涵盖平台使用、服务器维护、硬盘更换及故障排查等，安保人员能够独立开展操作。

（三）质保服务：所有设备质保期自验收合格之日起计算，期限不低于3年；质保期内提供2小时电话响应服务及24小时现场维修服务，核心设备出现故障时予以免费更换。

五、验收标准

（一）设备型号、数量及配置与投标文件、采购合同完全一致，并提供原厂证明文件及合格证书。

（二）系统需支持1500个点位稳定接入，存储策略严格执行：1500个摄像头全天24小时不间断存储90天，精麻药品区域不低于180天。

（三）系统需实现预览、回放、检索、备份、NTP校时及多品牌统一管理功能。

（四）完成与公安网、市场监管局平台的联网上传，重点区域API接口预留工作落实到位。

（五）系统连续稳定试运行合格，相关资料齐全、培训工作落实到位，并经医院正式验收通过。

六、投标文件要求

投标人须提交完整的投标文件，内容包含资格证明文件、技术参数响应表、项目实施方案、售后服务方案、成功案例、原厂授权与承诺、详细报价清单等材料。

七、其他约定

（一）中标人须确保系统符合相关规范要求，保障数据安全，严格遵循医疗行业隐私保护及安防监管规定。

（二）项目实施过程中产生的垃圾处理、安全责任及相关协调工作，均由中标人负责。

（三）本文件未尽事宜，由采购双方在合同中另行约定。